Пожарная безопасность Слонимской детской школы искусств и Жировичского государственного аграрно-технического колледжа

Слонимским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги государственного учреждения образования «Слонимская детская школа искусств» (директор Мазец Н.И.) и  учреждения образования «Жировичский государственный аграрно-технический колледж» (директор Апанович В.А.).

Проверка показала, что в Слонимской детской школе искусств общеобъектовая инструкция и планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют нормам. Также в зданиях школы не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей из помещения с массовым пребыванием людей и наружных эвакуационных дверей. Кроме этого, спасатели выявили, что Слонимским производственным участком ПТУП «ГО КППР» РГОО «БДПО» (начальник участка Бобин Ю.И.), осуществляющим техническое обслуживание систем пожарной автоматики в школе, не проведено техническое освидетельствование систем после 5 лет с момента приема ее в эксплуатацию.

В ходе мониторинга Жировичского государственного аграрно-технического колледжа установлено, что не в полном объеме выполнены рекомендации, выданные работниками МЧС 15.08.2018. Так, до сих пор не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей основного эвакуационного выхода из общежития №2 и запасных эвакуационных выходов из общежитий №№ 2, 3, 4 и 5, а также планировка помещений блока №12 в общежитии №2 не приведена в соответствие с проектной документацией.

Кроме этого, не выполнены 8 пунктов предписания от 08.11.2017, а именно: не отремонтирована автоматическая система пожарной сигнализации в лабораторном корпусе, не приведена в работоспособное состояние автоматическая установка пожаротушения дома культуры, не заключен договор на плановое техническое обслуживание автоматической установки пожаротушения дома культуры со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ, не организовано обучение работников учреждения по программе пожарно-технического минимума, не обработаны деревянные стеллажи в архиве бухгалтерии административно-учебного корпуса огнезащитным составом, не отремонтирован пожарный резервуар на территории учреждения и пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, расположенный в доме культуры на колосниках, не заключен в шкаф.

Дополнительно в ходе мониторинга было выявлено, что в зданиях административно-учебного корпуса, спорткомплекса, столовой и библиотеки не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей, расположенных на путях эвакуации. Также инспекторы надзора и профилактики выявили, что представителями Слонимского производственного участка ПТУП «ГО КППР» РГОО «БДПО», осуществляющими техническое обслуживание систем пожарной автоматики, не произведена запись о проведенном плановом контроле качества технического обслуживания в специальном журнале и не проинструктирован персонал Заказчика по вопросам правильного содержания и технической эксплуатации систем.

Евгений Лупач